大竹县中医院

消防主机搬迁项目院内采购公告
竹中医保采（2026）01号
本着规范采购流程，遵循公开、公平、公正的原则，拟对大竹县中医院门诊住院医技综合楼消防主机搬迁项目进行院内询价采购，诚邀贵单位参与，请按以下要求参与报价。
一、招标项目

消防主机搬迁项目。采购需求详见附件，在[大竹县中医院门户网站]下载。

二、采购方式：询价采购。
三、项目预算
项目最高限价为6.1万元。项目包括材料成本、施工、税、保险及到我院指定地点运输费及搬运费等费用。

四、项目施工
大竹县中医院门诊住院医技综合楼消防控制室火灾报警控制系统主机搬迁至“治未病”综合大楼消防控制室，包含线路安装及线路经过区域吊顶的拆除和恢复，钻孔打洞及防火封堵，线路安装的所有辅材、辅料。

五、投标公司须具备的条件： 

1．有独立承担民事责任的能力。 

2．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度。 

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 

4．具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

5．参加本次询价采购活动前三年内，经营活动中无重大违法、违纪记录。 

6、具备法律、行政法规规定的其他条件。 

7、根据采购项目提出的特殊条件。 

六、投标公司须提供的资格证明材料： 

1．投标公司具有的资质：企业法人需提供“统一社会信用代码”的营业执照；供应商应满足《消防技术服务机构从业条件》(应急[2019]88号)文件要求，并提供“社会消防技术服务信息系统”及“四川消防服务机构管理平台”完成登记备案的网页截图，样票、样章。 

2．投标代表应具有：投标公司法人身份证复印件。投标公司法人对投标代表的签名授权书（原件）；投标代表身份证复印件（授权书同一页面）。 

3．投标公司需提供承诺函：承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由投标公司承担。 
七、投标产品资料及装订：

具有国家标准或行业标准的合格产品，投标产品的规格型号、主要技术要求等。投标文件为一正二副，装订成册便于存档管理和查阅。注明免费质保范围及时间，出现质量问题的处理方法。
八、报价方式：

一次性最终成交价（报价文件需加盖投标单位鲜章）。
九、中标及服务承诺：

中标公司接到中标通知后，10日内来我院签订合同，逾期未到者，按弃权处理。

十、验收及结算方式
1、验收：按照合同及投标文件要求及时配送到货并组织搬迁和调试，施工安装期间，工作人员做好所有材料拆包后合格证的收捡，安装结束后一并交医院存档；调试试运行三周后，双方现场核实验收。
2、结算方式：消防多芯阻燃电缆、橡导屏蔽电缆、弱电桥架材料据实结算。
十一、付款方式：

搬迁调试完成，验收合格后，按医院相关财务制度和合同要求支付货款。

十二、递交投标文件方式及截止时间：

投标文件必须密封并写明“竹中医保采（2026）01号”投标文件字样，于2026年2月10日15：00点前递交到大竹县中医院保卫科，过期不予受理。

十三、联系方式：
单位名称：大竹县中医院
地    址：大竹县竹海路东段1178号
联 系 人：李老师

联系电话：13568168583

                                大竹县中医院  

2026年 2月3日
附件
大竹县中医院
消防主机搬迁项目技术要求
1、消防多芯阻燃电缆：规格型号VVR30根×2.5mm无氧软铜心线，限单价135元/米，预算数量260米。
2、橡导屏蔽电缆（广播线）：规格型号4根×2.5mm铜心线，限单价11.5元/米，预算数量260米。
3、弱电桥架：规格型号200mm×100mm金属材质，限单价78元/米，预算数量250米。
4、消防主机搬迁调试：消防主机品牌四川久远型号JB-TG-JF999-H，限单价3600元，需消防主机厂家或懂此主机的技术员现场调试，预算数量1项。
说明：1、此项目包括项目材料成本、项目施工、税、保险及到我院指定地点运输费及搬运费等其它一切费用。
2、项目施工包含线路安装及吊顶的拆除和安装，钻孔打洞及防火封堵；线路安装的所有辅材、辅料。
3、橡导屏蔽电缆（广播线）：广播信号干扰大需单独走线。
4、请投标单位投标前自行踏勘现场施工条件，做好详细预算。
大竹县中医院
消防主机搬迁项目报价表
	序号
	产品名称
	规格型号
	单价(元)
	单位
	数量
	合计(元)
	备注

	1
	消防多芯阻燃电缆
	ZVVR30根×2.5mm无氧软铜心线
	
	米
	260
	
	

	2
	橡导屏蔽电缆（广播线）
	4根×2.5mm
	
	米
	260
	
	

	3
	弱电桥架
	200mm×100mm
	
	米
	250
	
	

	4
	消防主机搬迁调试费
	
	
	项
	1
	
	

	
	合计金额：
	大写：
	小写：
	

	


PAGE  
6

